## data
Art.-Nr. | Bezeichnung |  | Bemessungs- spannung AC (V) | Bemessungs- spannung DC (V) | Bemessungs- isolations spannung Ui AC (V) | Bemessungs- isolations- spannung Ui DC (V) | Bemessungs- stoss- spannung Uimp (kV) | max. zulässige Betriebs-spannung AC (V) | max. zulässige Betriebs-spannung DC (V) | Bemessungs- strom (A) | Anm.
part no. |  | description | rated voltage AC (V) | rated voltage DC (V) | rated insulation voltage Ui AC (V) | rated insulation voltage Ui DC (V) | rated surge capacity Uimp (kV) | max. permitted operating voltage AC (V) | max. permitted operating voltage DC (V) | rated current (A) | note
01004 | Sammelschienenträger | busbar support | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2)
01008 | Profilklemme | profile terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 2000 | 2)
01047 | Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe | clip-on screw connection, for cable lugs | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01058 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 36mm | D0-fuse base, busbar mounted, 36mm | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63
01068 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 250 | 2)
01069 | Spreizklemme | brace terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2)
01070 | Spreizklemme | brace terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2)
01071 | Spreizklemme | brace terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2)
01092 | Anschlussklemme für Flachleiter | terminal for flat conductors | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01094 | Anschlussklemme für Rund-/Sektorleiter | terminal for round and sector shaped conductor | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 630 | 2)
01098 | D-Schraubkappe, Porzellan | D-screw cap, porcelain | 500 | 500
01100 | D-Schraubkappe, Porzellan | D-screw cap, porcelain | 500 | 500
01102 | Schienen-Anschluss, längs | busbar terminal for longitudinal connection | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01103 | D01-Schraubkappe, Porzellan | D01 screw cap, porcelain | 400 | 250
01104 | D02-Schraubkappe, Porzellan | D02 screw cap, porcelain | 400 | 250
01114 | Leiteranschluss-Klemme für PE/N-Schiene | connection terminal for PE/N bar | 400 |  |  |  |  | 500
01116 | Sammelschienenträger | busbar support | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2)
01132 | Sammelschienenträger | busbar support | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2)
01135 | Spreizklemme | brace terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 275 | 2)
01138 | Sammelschienenträger 3P+N+PE | busbar support 3 phases + N + E | 690 |  | 800 |  | 6
01141 | Schienen-Längsverbindung 630 A | busbar connecting terminal 630 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01143 | N-Klemme blau | neutral terminal, blue | 400 |  | 500 |  | 6 |  |  | 63
01144 | PE-Klemme grün-gelb | PE-terminal, green/yellow | 400 |  | 500 |  | 6 |  |  | 63
01145 | Schienen-Längsverbindung 1600 A | busbar connecting terminal 1600 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01147 | Anschlussset, 4-polig, ohne Abdeckung | connection set, 4-pole, without cover | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 500 | 2)
01162 | Anschlussset, 4-polig, ohne Abdeckung | connection set, 4-pole, without cover | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 550 | 2)
01165 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3 pole | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 275 | 2)
01166 | Schienen-Längsverbindung 520 A | busbar connecting terminal 520 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01185 | Profilklemme | profile terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2)
01186 | Profilklemme | profile terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 2500 | 2)
01193 | Schienen-Längsverbindung 630 A | busbar connecting terminal 630 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01198 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connection terminal, front connection | 690 |  |  |  | 4 | 690 | 1000 | 225 | 2)
01199 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 350 | 2)
01201 | Schienen-Anschluss, längs | busbar terminal for longitudinal connection | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01202 | Schienen-Anschluss, längs | busbar terminal for longitudinal connection | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01203 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 250 | 2)
01228 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connection terminal, front connection | 400 |  |  |  | 4 | 690 | 600 | 225 | 2)
01230 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2)
01231 | Sammelschienenträger | busbar support | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2)
01232 | Sammelschienenträger | busbar support | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2)
01240 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | Connection terminal plate, 3 pole | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 175 | 2)
01243 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 250 | 2)
01257 | N-Klemme blau | neutral terminal, blue | 400 |  | 500 |  | 6 |  |  | 63
01258 | PE-Klemme grün/gelb | PE-terminal, green/yellow | 400 |  | 500 |  | 6 |  |  | 63
01272 | Sammelschienenträger 3P+N+PE, mit Endabdeckung | busbar support 3 phases + N + E, with end cover | 690 |  | 800 |  | 6
01274 | Schienen-Längsverbindung 2500 A | busbar connecting terminal 2500 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01275 | Schienen-Längsverbindung 2500 A | busbar connecting terminal 2500 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01284 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 65 | 2)
01285 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 115 | 2)
01287 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 175 | 2)
01289 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 65 | 2)
01290 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 115 | 2)
01292 | Univ.-Leiteranschluss-Klemme | universal conductor terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 175 | 2)
01295 | Verbindungsset 2500 A (3-polig) | connecting set 2500 A (3-pole) | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01318 | Spreizklemme | brace terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 300 | 2)
01319 | Spreizklemme | brace terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 500 | 2)
01355 | Sammelschienenträger | busbar support | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2)
01356 | Sammelschienenträger PE/N | PE/N-support | 690 |  | 1000 |  | 6 |  | 1500 |  | 2)
01357 | UL-Sammelschienenträger | universal busbar support UL | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2)
01364 | Anschlussmodul N | connection module N | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01367 | Anschlussmodul PE | connection module PE | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01369 | Sammelschienenhalter 1-polig seitlich | busbar support 1-pole, lateral | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2)
01370 | Anschluss-Set, 3-polig L1-L2-L3 | connection set, 3-pole L1-L2-L3 | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 250 | 2)
01401 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | Connection terminal plate, 3 pole | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 175 | 2)
01422 | Sammelschienenträger | busbar support | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2)
01423 | Anschlussmodul mit Abdeckung | connection module with cover | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 500 | 2)
01426 | Anschluss-Set, 3-polig L1-L2-L3 | connection set, 3-pole L1-L2-L3 | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 250 | 2)
01427 | Anschlussmodul PE + N | connection module PE + N | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01429 | Anschlussklemme | connection terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01430 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2)
01438 | Anschlussleiste | connection rail | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 800 | 2)
01439 | Anschlussleiste | connection rail | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1400 | 2)
01441 | Anschlussmodul | connection module | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1000 | 2)
01442 | Anschlussmodul | connection module | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1400 | 2)
01443 | Anschlussmodul | connection module | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2)
01479 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2)
01480 | Schienen-Längsverbindung | longitudinal busbar connector | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01481 | Schienen-Längsverbindung | longitudinal busbar connector | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01484 | Anschluss-Sammelschienenträger | connection busbar support | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63
01485 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 690 |  | 1000 |  | 8
01489 | Sammelschienenträger PE/N | PE/N-support | 690 |  | 1000 |  | 6 | 1000 | 1500
01492 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 27 mm | D0-fuse base, busbar mounted, 27mm | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63
01495 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2)
01498 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 36mm | D0-fuse base, busbar mounted, 36mm | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63
01500 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2)
01508 | UL-Sammelschienenträger | universal busbar support UL | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2)
01512 | Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe | clip-on screw connection, for cable lugs | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01513 | Profilklemme | profile terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2)
01514 | Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe | clip-on screw connection, for cable lugs | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01537 | Anschlussset, 3-polig, ohne Abdeckung | connection set, 3-pole, without cover | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 500 | 2)
01538 | Anschlussset, 3-polig, ohne Abdeckung | connection set, 3-pole, without cover | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 550 | 2)
01562 | Anschlussmodul 16 mm², 3-polig | connection module 16 mm², 3-pole | 690 |  | 800 |  |  | 800 | 800 | 63 | 2)
01563 | Anschlussmodul 16 mm², 3-polig | connection module 16 mm², 3-pole | 690 |  | 800 |  |  | 800 | 800 | 63 | 2)
01569 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | Connection terminal plate, 3 pole | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 175 | 2)
01570 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 250 | 2)
01592 | Anschlussmodul 16 mm², 3-polig | connection module 16 mm², 3-pole | 690 |  | 800 |  |  | 800 | 800 | 63 | 2)
01593 | Anschlussmodul 50 mm², 3-polig | connection module 50 mm², 3-pole | 690 |  | 800 |  |  | 800 | 800 | 125 | 2)
01601 | Sammelschienenträger PE/N | PE/N-support | 690 |  | 1000 |  | 6 |  | 1500 |  | 2)
01602 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 690 | 1000 | 1000 | 1000 | 6 |  | 1500 |  | 2)
01603 | Universal-Sammelschienenträger | universal busbar support | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2)
01647 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 27mm | D0-fuse base, busbar mounted, 27mm | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63
01670 | D-Sicherungseinsatz 2 A | D-fuse link 2 A | 500 | 500 | [5 empty] | 2
01671 | D-Sicherungseinsatz 4 A | D-fuse link 4 A | 500 | 500 | [5 empty] | 4
01672 | D-Sicherungseinsatz 6 A | D-fuse link 6 A | 500 | 500 | [5 empty] | 6
01673 | D-Sicherungseinsatz 10 A | D-fuse link 10 A | 500 | 500 | [5 empty] | 10
01674 | D-Sicherungseinsatz 16 A | D-fuse link 16 A | 500 | 500 | [5 empty] | 16
01675 | D-Sicherungseinsatz 20 A | D-fuse link 20 A | 500 | 500 | [5 empty] | 20
01676 | D-Sicherungseinsatz 25 A | D-fuse link 25 A | 500 | 500 | [5 empty] | 25
01677 | D-Sicherungseinsatz 35 A | D-fuse link 35 A | 500 | 500 | [5 empty] | 35
01678 | D-Sicherungseinsatz 50 A | D-fuse link 50 A | 500 | 500 | [5 empty] | 50
01679 | D-Sicherungseinsatz 63 A | D-fuse link 63 A | 500 | 500 | [5 empty] | 63
01685 | D01-Sicherungseinsatz 2 A | D01 fuse link 2 A | 400 | 250 | [5 empty] | 2
01686 | D01-Sicherungseinsatz 4 A | D01 fuse link 4 A | 400 | 250 | [5 empty] | 4
01687 | D01-Sicherungseinsatz 6 A | D01 fuse link 6 A | 400 | 250 | [5 empty] | 6
01688 | D01-Sicherungseinsatz 10 A | D01 fuse link 10 A | 400 | 250 | [5 empty] | 10
01689 | D01-Sicherungseinsatz 16 A | D01 fuse link 16 A | 400 | 250 | [5 empty] | 16
01690 | D02-Sicherungseinsatz 20 A | D02 fuse link 20 A | 400 | 250 | [5 empty] | 20
01691 | D02-Sicherungseinsatz 25 A | D02 fuse link 25 A | 400 | 250 | [5 empty] | 25
01692 | D02-Sicherungseinsatz 35 A | D02 fuse link 35 A | 400 | 250 | [5 empty] | 35
01693 | D02-Sicherungseinsatz 50 A | D02 fuse link 50 A | 400 | 250 | [5 empty] | 50
01694 | D02-Sicherungseinsatz 63 A | D02 fuse link 63 A | 400 | 250 | [5 empty] | 63
01742 | Sammelschienenträger | busbar support | 690 |  | 1000 |  | 8 |  | 1500 |  | 2)
01747 | Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe | clip-on screw connection, for cable lugs | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01748 | Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe | clip-on screw connection, for cable lugs | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01749 | Schraubanschluss aufsteckbar, für Kabelschuhe | clip-on screw connection, for cable lugs | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01753 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 550 | 2)
01754 | Anschlussklemmenplatte, 3-polig | connection terminal plate, 3-pole | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 500 | 2)
01759 | Spreizklemme | brace terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 550 | 2)
01760 | Spreizklemme | brace terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 500 | 2)
01774 | Sammelschienenträger | busbar support | 690 |  | 690 |  | 6
01823 | Schienen-Längsverbindung 630 A | busbar connecting terminal 630 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01827 | Schienen-Längsverbindung 1600 A | busbar connecting terminal 1600 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01829 | Schienen-Längsverbindung 1600 A | busbar connecting terminal 1600 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01886 | Schienen-Längsverbindung 630 A | busbar connecting terminal 630 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
01890 | Anschlusslasche mit Spreizklemme | connecting latch with brace terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 600 | 2)
01906 | Profilklemme | profile terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2)
01907 | Profilklemme | profile terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2)
01911 | Profilklemme | profile terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2)
01915 | Sammelschienenträger | busbar support | 690 |  |  |  | 6
01934 | Profilklemme | profile terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2)
01935 | Profilklemme | profile terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2)
01936 | Profilklemme | profile terminal | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 1600 | 2)
01990 | Schienen-Längsverbindung 630 A | busbar connecting terminal 630 A | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
02562 | Durchgangsklemme 2-polig | feed-through terminal 2-pole | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800
02563 | Durchgangsklemme 3-polig | feed-through terminal 3-pole | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800
02564 | Durchgangsklemme 2-polig | feed-through terminal 2-pole | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800
03173 | Verbindungsklemme 160 A | feed-through terminal 160 A | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 160 | 2)
03181 | NH-Sicherungseinsatz 800 A | NH fuse 800 A | 500 | 440 | [5 empty] | 800
03182 | NH-Sicherungseinsatz 1000 A | NH fuse 1000 A | 500 | 440 | [5 empty] | 1000
03183 | NH-Sicherungseinsatz 1250 A | NH fuse 1250 A | 500 | 440 | [5 empty] | 1250
03193 | Verbindungsklemme 160 A | feed-through terminal 160 A | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 160 | 2)
03195 | Verbindungsklemme 250 A | feed-through terminal 250 a | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 250 | 2)
03196 | Verbindungsklemme 250 A | feed-through terminal 250 A | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 250 | 2)
03197 | Verbindungsklemme 630 A | feed-through terminal 630 A | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 630 | 2)
03198 | Verbindungsklemme 630 A | feed-through terminal 630 A | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 630 | 2)
03199 | CrossLink®-NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Reiter, Abgang oben / unten | CrossLink® NH busbar mounted fuse base 160 A, tapping top / bottom | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160
03212 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Aufbau | NH fuse-base 160 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160
03213 | Nullleiter 630 A, trennbar | neutral conductor 630 A, disconnectable | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 630 | 2)
03243 | NH-Sicherungseinsatz 125 A | NH fuse 125 A | 400 | 250 | [5 empty] | 125
03288 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau, für PV | NH fuse-base 250 A, panel mounting, for PV | 1000 | 1500 |  |  | 6 |  |  | 250 | 2)
03289 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau, für PV | NH fuse-base 250 A, panel mounting, for PV | 1000 | 1500 |  |  | 6 |  |  | 250 | 2)
03290 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau, für PV | NH fuse-base 250 A, panel mounting, for PV | 1000 | 1500 |  |  | 6 |  |  | 250 | 2)
03293 | NH-Sicherungs-Unterteil 600 A, Aufbau, für PV | NH fuse-base 600 A, panel mounting, for PV | 1000 | 1500 |  |  | 6 |  |  | 600 | 2)
03294 | NH-Sicherungs-Unterteil 600 A, Aufbau, für PV | NH fuse-base 600 A, panel mounting, for PV | 1000 | 1500 |  |  | 6 |  |  | 600 | 2)
03299 | CrossLink®-NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Reiter, Abgang oben / unten | CrossLink® NH busbar mounted fuse base 160 A, tapping top / bottom | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160
03300 | CrossLink®-NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Reiter, Abgang oben / unten | CrossLink® NH fuse base 250 A, tapping top / bottom | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 250
03301 | CrossLink®-NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Reiter, Abgang oben / unten | CrossLink® NH fuse base 250 A, tapping top / bottom | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 250
03350 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Aufbau | NH fuse-base 160 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 1000 | 1000 | 160 | 2)
03351 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Aufbau | NH fuse-base 160 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160
03354 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Aufbau | NH fuse-base 160 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 1000 | 1000 | 160 | 2)
03355 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Aufbau | NH fuse-base 160 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160
03369 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 160 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160 | 2)
03370 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 160 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160 | 2)
03384 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 250 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 250 | 2)
03518 | NH-Sicherungs-Unterteil, HLS, Reiter | busbar mounted fuse base for semicoductor fuses | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 400
03519 | Nulleiter 160 A | neutral conductor 160 A | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 160 | 2)
03523 | NH-Sicherungseinsatz 6 A | NH fuse 6 A | 500 | 250 | [5 empty] | 6
03524 | NH-Sicherungseinsatz 10 A | NH fuse 10 A | 500 | 250 | [5 empty] | 10
03525 | NH-Sicherungseinsatz 16 A | NH fuse 16 A | 500 | 250 | [5 empty] | 16
03526 | NH-Sicherungseinsatz 20 A | NH fuse 20 A | 500 | 250 | [5 empty] | 20
03527 | NH-Sicherungseinsatz 25 A | NH fuse 25 A | 500 | 250 | [5 empty] | 25
03528 | NH-Sicherungseinsatz 35 A | NH fuse 35 A | 500 | 250 | [5 empty] | 35
03529 | NH-Sicherungseinsatz 50 A | NH fuse 50 A | 500 | 250 | [5 empty] | 50
03530 | NH-Sicherungseinsatz 63 A | NH fuse 63 A | 500 | 250 | [5 empty] | 63
03531 | NH-Sicherungseinsatz 80 A | NH fuse 80 A | 500 | 250 | [5 empty] | 80
03532 | NH-Sicherungseinsatz 100 A | NH fuse 100 A | 500 | 250 | [5 empty] | 100
03533 | NH-Sicherungseinsatz 125 A | NH fuse 125 A | 500 | 440 | [5 empty] | 125
03534 | NH-Sicherungseinsatz 160 A | NH fuse 160 A | 500 | 440 | [5 empty] | 160
03535 | NH-Sicherungseinsatz 32 A | NH fuse 32 A | 500 | 250 | [5 empty] | 32
03536 | NH-Sicherungseinsatz 40 A | NH fuse 40 A | 500 | 250 | [5 empty] | 40
03550 | NH-Sicherungseinsatz 20 A | NH fuse 20 A | 500 | 440 | [5 empty] | 20
03552 | NH-Sicherungseinsatz 35 A | NH fuse 35 A | 500 | 440 | [5 empty] | 35
03553 | NH-Sicherungseinsatz 50 A | NH fuse 50 A | 500 | 440 | [5 empty] | 50
03555 | NH-Sicherungseinsatz 80 A | NH fuse 80 A | 500 | 440 | [5 empty] | 80
03556 | NH-Sicherungseinsatz 100 A | NH fuse 100 A | 500 | 440 | [5 empty] | 100
03557 | NH-Sicherungseinsatz 125 A | NH fuse 125 A | 500 | 440 | [5 empty] | 125
03558 | NH-Sicherungseinsatz 160 A | NH fuse 160 A | 500 | 440 | [5 empty] | 160
03559 | NH-Sicherungseinsatz 200 A | NH fuse 200 A | 500 | 440 | [5 empty] | 200
03560 | NH-Sicherungseinsatz 224 A | NH fuse 224 A | 500 | 440 | [5 empty] | 224
03561 | NH-Sicherungseinsatz 250 A | NH fuse 250 A | 500 | 440 | [5 empty] | 250
03566 | NH-Sicherungseinsatz 100 A | NH fuse 100 A | 500 | 440 | [5 empty] | 100
03568 | NH-Sicherungseinsatz 160 A | NH fuse 160 A | 500 | 440 | [5 empty] | 160
03569 | NH-Sicherungseinsatz 200 A | NH fuse 200 A | 500 | 440 | [5 empty] | 200
03570 | NH-Sicherungseinsatz 224 A | NH fuse 224 A | 500 | 440 | [5 empty] | 224
03571 | NH-Sicherungseinsatz 250 A | NH fuse 250 A | 500 | 440 | [5 empty] | 250
03572 | NH-Sicherungseinsatz 300 A | NH fuse 300 A | 500 | 440 | [5 empty] | 300
03573 | NH-Sicherungseinsatz 315 A | NH fuse 315 A | 500 | 440 | [5 empty] | 315
03574 | NH-Sicherungseinsatz 355 A | NH fuse 355 A | 500 | 250 | [5 empty] | 355
03575 | NH-Sicherungseinsatz 400 A | NH fuse 400 A | 500 | 250 | [5 empty] | 400
03577 | NH-Sicherungseinsatz 315 A | NH fuse 315 A | 500 | 250 | [5 empty] | 315
03579 | NH-Sicherungseinsatz 400 A | NH fuse 400 A | 500 | 250 | [5 empty] | 400
03581 | NH-Sicherungseinsatz 500 A | NH fuse 500 A | 500 | 250 | [5 empty] | 500
03582 | NH-Sicherungseinsatz 630 A | NH fuse 630 A | 500 | 250 | [5 empty] | 630
03587 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 160 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160 | 2)
03599 | NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 400 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 400 | 2)
03601 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 250 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 250 | 2)
03620 | Nullleiter 160 A | neutral conductor 160 A | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 160 | 2)
03654 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Reiter, Abgang oben | NH busbar mounted fuse base 160 A, tapping top | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160
03656 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Reiter, Abgang oben | NH busbar mounted fuse base 160 A, tapping top | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160
03657 | Nullleiter 250 A, trennbar | neutral conductor 250 A, disconnectable | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 250 | 2)
03668 | Nullleiter 160 A, trennbar | neutral conductor 160 A, disconnectable | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 160 | 2)
03693 | NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Reiter, Abgang unten | NH busbar mounted fuse base 400 A, tapping bottom | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 400
03694 | NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 400 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 400
03704 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 250 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 250
03705 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 250 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 250
03757 | Nullleiter 400 A, trennbar | neutral conductor 400 A, disconnectable | 690 | 440 |  |  |  | 800 | 800 | 400 | 2)
03758 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Aufbau | NH fuse-base 160 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 1000 | 1000 | 160 | 2)
03759 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Aufbau | NH fuse-base 160 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160
03760 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Aufbau | NH fuse-base 160 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 1000 | 1000 | 160 | 2)
03761 | NH-Sicherungs-Unterteil 160 A, Aufbau | NH fuse-base 160 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 160
03762 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau | NH fuse-base 250 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 1000 | 1000 | 250 | 2)
03763 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau | NH fuse-base 250 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 250
03765 | NH-Sicherungs-Unterteil 250 A, Aufbau | NH fuse-base 250 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 250
03766 | NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Aufbau | NH fuse-base 400 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 1000 | 1000 | 400 | 2)
03767 | NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Aufbau | NH fuse-base 400 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 400
03768 | NH-Sicherungs-Unterteil 630 A, Aufbau | NH fuse-base 630 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 1000 | 1000 | 630 | 2)
03769 | NH-Sicherungs-Unterteil 630 A, Aufbau | NH fuse-base 630 A, panel mounting | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 630
03790 | NH-Sicherungs-Unterteil 630 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 630 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 630 | 2)
03795 | NH-Sicherungs-Unterteil 400 A, Reiter | NH busbar mounted fuse base, 400 A | 690 | 440 |  |  | 6 | 800 | 800 | 400 | 2)
03908 | NH-Sicherungseinsatz 6 A | NH fuse 6 A | 690 | 250 | [5 empty] | 6
03909 | NH-Sicherungseinsatz 10 A | NH fuse 10 A | 690 | 250 | [5 empty] | 10
03910 | NH-Sicherungseinsatz 16 A | NH fuse 16 A | 690 | 250 | [5 empty] | 16
03911 | NH-Sicherungseinsatz 20 A | NH fuse 20 A | 690 | 250 | [5 empty] | 20
03912 | NH-Sicherungseinsatz 25 A | NH fuse 25 A | 690 | 250 | [5 empty] | 25
03913 | NH-Sicherungseinsatz 32 A | NH fuse 32 A | 690 | 250 | [5 empty] | 32
03914 | NH-Sicherungseinsatz 35 A | NH fuse 35 A | 690 | 250 | [5 empty] | 35
03915 | NH-Sicherungseinsatz 40 A | NH fuse 40 A | 690 | 250 | [5 empty] | 40
03916 | NH-Sicherungseinsatz 50 A | NH fuse 50 A | 690 | 250 | [5 empty] | 50
03917 | NH-Sicherungseinsatz 63 A | NH fuse 63 A | 690 | 250 | [5 empty] | 63
03918 | NH-Sicherungseinsatz 80 A | NH fuse 80 A | 690 | 250 | [5 empty] | 80
03919 | NH-Sicherungseinsatz 100 A | NH fuse 100 A | 690 | 250 | [5 empty] | 100
03924 | NH-Sicherungseinsatz 250 A | NH fuse 250 A | 690 | 250 | [5 empty] | 250
03929 | NH-Sicherungseinsatz 160 A | NH fuse 160 A | 690 | 250 | [5 empty] | 160
03930 | NH-Sicherungseinsatz 200 A | NH fuse 200 A | 690 | 250 | [5 empty] | 200
03942 | NH-Sicherungseinsatz 250 A | NH fuse 250 A | 690 | 250 | [5 empty] | 250
03943 | NH-Sicherungseinsatz 315 A | NH fuse 315 A | 690 | 250 | [5 empty] | 315
03946 | NH-Sicherungseinsatz 400 A | NH fuse 400 A | 690 | 250 | [5 empty] | 400
03947 | NH-Sicherungseinsatz 500 A | NH fuse 500 A | 690 | 250 | [5 empty] | 500
05188 | Nullleiter 63 A, trennbar | neutral conductor 63 A, disconnectable | 400 | 400 | [5 empty] | 63 | 2)
05779 | Isolator | insulator | 600 | 600
05780 | Isolator | insulator | 1500 | 1500
05781 | Isolator | insulator | 1500 | 1500
05782 | Isolator | insulator | 1500 | 1500
05783 | Isolator | insulator | 2000 | 2000
05784 | Isolator | insulator | 2000 | 2000
05786 | Isolator | insulator | 2000 | 2000
05787 | Isolator | insulator | 2000 | 2000
05788 | Isolator | insulator | 2000 | 2000
05789 | Isolator | insulator | 3000 | 3000
05790 | Isolator | insulator | 2000 | 2000
05791 | Isolator | insulator | 2000 | 2000
05792 | Isolator | insulator | 1500 | 1500
05793 | Isolator | insulator | 1000 | 1000
05800 | Isolator | insulator | 1500 | 1500
05801 | Isolator | insulator | 1500 | 1500
05802 | Isolator | insulator | 1500 | 1500
11225 | Basissystem 125 A | basic system 125 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 125
11405 | Basissystem 125 A | basic system 125 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  | 800 | 125
30322 | Verbindungsset 1600 A (3-polig) | connecting set 1600 A (3-pole) | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
30473 | Verbindungsset 1600 A (3-polig) | connecting set 1600 A (3-pole) | 690 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  | 2)
31005 | D01-Schraubkappe, Kunststoff | D01 screw cap, plastic | 400 | 250
31006 | D02-Schraubkappe, Kunststoff | D02 screw cap, plastic | 400 | 250
31008 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A | cylindr. fuse link 1 A | 500 | [6 empty] | 1
31009 | Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A | cylindr. fuse link 8 A | 500 | [6 empty] | 8
31010 | Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A | cylindr. fuse link 12 A | 500 | [6 empty] | 12
31011 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | 690 | [6 empty] | 2
31012 | Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 27 mm | comb-type busbar, 3-pole, bridge type, pitch 27 mm | 400 |  |  |  | 4 |  |  | 80
31014 | Kammschiene 1-polig, Steg, Teilung 27 mm | comb-type busbar, 1-pole, bridge type, pitch 27 mm | 690 | 1000 |  |  | 4 |  |  | 80 | 2)
31017 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | 690 | [6 empty] | 6
31024 | Kammschiene 1-polig, Gabel, Teilung 27 mm | comb type busbar, 1-pole, fork type, pitch 27 mm | 400 |  |  |  | 4 |  |  | 80 | 2)
31026 | Kammschiene 3-polig, Gabel, Teilung 27 mm | comb type busbar, 3-pole, fork type, pitch 27 mm | 400 |  |  |  | 4 |  |  | 80
31028 | Anschlussklemme, seitlicher Anschluss | connection terminal, side connection | 690 |  |  |  | 4 | 690 | 1000 | 125 | 2)
31029 | Anschlussklemme, seitlicher Anschluss | connection terminal, side connection | 690 |  |  |  | 4 | 690 | 600 | 125 | 2)
31039 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connection terminal, front connection | 690 |  |  |  | 4 | 690 | 1000 | 115 | 2)
31056 | Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 27 mm | comb-type busbar, 3-pole, bridge type, pitch 27 mm | 400 |  |  |  | 4 |  |  | 130
31057 | Kammschiene 1-polig, Steg, Teilung 27 mm | comb-type busbar, 1-pole, bridge type, pitch 27 mm | 690 | 1000 |  |  | 4 |  |  | 130 | 2)
31085 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connection terminal, front connection | 690 |  |  |  | 4 | 690 | 600 | 125 | 2)
31098 | D-Schraubkappe, Kunststoff | D-screw cap, plastic | 500 | 500
31100 | D-Schraubkappe, Kunststoff | D-screw cap, plastic | 500 | 500
31101 | Kammschiene 1-polig, Steg, Teilung 18 mm | comb-type busbar, 1-pole, bridge type, pitch 18 mm | 690 | 1000 |  |  | 4 |  |  | 80 | 2)
31102 | Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 18 mm | comb-type busbar, 3-pole, bridge type, pitch 18 mm | 400 |  |  |  | 4 |  |  | 80
31103 | Anschlussklemme, seitlicher Anschluss | connection terminal, side connection | 690 |  |  |  | 4 | 690 | 1000 | 80 | 2)
31104 | D02-Schraubkappe, Kunststoff, mit Reduzierfeder für D01 | D02 screw cap, plastic, with reducer for D01 | 400 | 250
31110 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 | 1)
31111 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 | 1)
31112 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 | 1)
31113 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 | 1)
31114 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 | 1)
31115 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 50 | 1)
31116 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 50 | 1)
31117 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 50 | 1)
31118 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 50 | 1)
31119 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 50 | 1)
31120 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 100 | 1)
31121 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 100 | 1)
31122 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 100 | 1)
31123 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 100 | 1)
31124 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 100 | 1)
31130 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 690 |  | 690 |  | 6 | 725 |  | 32 | 1)
31132 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 690 |  | 690 |  | 6 | 725 |  | 32 | 1)
31133 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 690 |  | 690 |  | 6 | 725 |  | 32 | 1)
31135 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 690 |  | 690 |  | 6 | 725 |  | 50 | 1)
31138 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 690 |  | 690 |  | 6 | 725 |  | 50 | 1)
31140 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 690 |  | 690 |  | 6 | 725 |  | 100 | 1)
31143 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED | holder for cylindrical fuses, with LED | 690 |  | 690 |  | 6 | 725 |  | 100 | 1)
31157 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connection terminal, front connection | 690 |  |  |  | 4 | 690 | 1000 | 80 | 2)
31158 | D0-Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen | D0 busbar mounted switch-disconnector-fuse | 400 | 110 | 500 | 250 | 6 |  |  | 63 | 1)
31168 | Halter für zylindrische Sicherungen, Nullleiter links | holder for cylindrical fuses, N left mounted | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 50 | 1)
31171 | Halter für zylindrische Sicherungen, Nullleiter links | holder for cylindrical fuses, N left mounted | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 100 | 1)
31173 | D-Einbau-Sicherungssockel | D fuse base, panel-mounting | 500 | 500 |  |  | 4 | 550 | 525 | 25 | 2)
31174 | D-Einbau-Sicherungssockel | D fuse base, panel-mounting | 500 | 500 |  |  | 4 | 550 | 525 | 25
31175 | D-Einbau-Sicherungssockel | D fuse base, panel-mounting | 500 | 500 |  |  | 4 | 725 | 525 | 63 | 2)
31176 | D-Einbau-Sicherungssockel | D fuse base, panel-mounting | 500 | 500 |  |  | 4 | 725 | 525 | 63
31182 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | 500 | [6 empty] | 2
31183 | Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A | cylindr. fuse link 4 A | 500 | [6 empty] | 4
31184 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | 500 | [6 empty] | 6
31185 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | 500 | [6 empty] | 10
31186 | Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A | cylindr. fuse link 16 A | 500 | [6 empty] | 16
31187 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | 500 | [6 empty] | 20
31188 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | 500 | [6 empty] | 25
31189 | Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A | cylindr. fuse link 32 A | 400 | [6 empty] | 32
31190 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | 690 | [6 empty] | 10
31191 | Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A | cylindr. fuse link 16 A | 690 | [6 empty] | 16
31192 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | 690 | [6 empty] | 20
31193 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | 690 | [6 empty] | 25
31194 | Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A | cylindr. fuse link 32 A | 500 | [6 empty] | 32
31195 | Zylindr. Sicherungseinsatz 40 A | cylindr. fuse link 40 A | 500 | [6 empty] | 40
31196 | Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A | cylindr. fuse link 50 A | 400 | [6 empty] | 50
31198 | Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A | cylindr. fuse link 32 A | 690 | [6 empty] | 32
31199 | Zylindr. Sicherungseinsatz 40 A | cylindr. fuse link 40 A | 690 | [6 empty] | 40
31200 | Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A | cylindr. fuse link 50 A | 690 | [6 empty] | 50
31201 | Zylindr. Sicherungseinsatz 63 A | cylindr. fuse link 63 A | 690 | [6 empty] | 63
31202 | Zylindr. Sicherungseinsatz 80 A | cylindr. fuse link 80 A | 500 | [6 empty] | 80
31203 | Zylindr. Sicherungseinsatz 100 A | cylindr. fuse link 100 A | 500 | [6 empty] | 100
31204 | Zylindr. Sicherungseinsatz 125 A | cylindr. fuse link 125 A | 400 | [6 empty] | 125
31205 | Zylindr. Sicherungseinsatz 1 A | cylindr. fuse link 1 A | 690 | [6 empty] | 1
31206 | Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A | cylindr. fuse link 2 A | 690 | [6 empty] | 2
31207 | Zylindr. Sicherungseinsatz 4 A | cylindr. fuse link 4 A | 690 | [6 empty] | 4
31208 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A | cylindr. fuse link 6 A | 690 | [6 empty] | 6
31209 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | 690 | [6 empty] | 10
31210 | Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A | cylindr. fuse link 12 A | 690 | [6 empty] | 12
31211 | Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A | cylindr. fuse link 16 A | 690 | [6 empty] | 16
31212 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | 690 | [6 empty] | 20
31213 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A | 690 | [6 empty] | 25
31214 | Zylindr. Sicherungseinsatz 30 A | cylindr. fuse link 30 A | 690 | [6 empty] | 30
31215 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A | 690 | [6 empty] | 10
31216 | Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A | cylindr. fuse link 16 A | 690 | [6 empty] | 16
31217 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A | 690 | [6 empty] | 20
31219 | Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A | cylindr. fuse link 32 A | 690 | [6 empty] | 32
31220 | Zylindr. Sicherungseinsatz 40 A | cylindr. fuse link 40 A | 690 | [6 empty] | 40
31221 | Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A | cylindr. fuse link 50 A | 690 | [6 empty] | 50
31226 | Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A | cylindr. fuse link 50 A | 690 | [6 empty] | 50
31227 | Zylindr. Sicherungseinsatz 63 A | cylindr. fuse link 63 A | 690 | [6 empty] | 63
31228 | Zylindr. Sicherungseinsatz 80 A | cylindr. fuse link 80 A | 690 | [6 empty] | 80
31229 | Zylindr. Sicherungseinsatz 100 A | cylindr. fuse link 100 A | 690 | [6 empty] | 100
31232 | Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen | busbar mounted switch-disconnector-fuse | 690 |  |  |  | 6 | 725 |  | 32 | 1)
31258 | N-Modul | N module | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
31273 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 690 |  | 4 | 725 |  | 32 | 1)
31274 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 690 |  | 690 |  | 4 | 725 |  | 32 | 1)
31275 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 | 1)
31276 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 | 1)
31277 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32 | 1)
31278 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 50 | 1)
31279 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 50 | 1)
31280 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 50 | 1)
31281 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 100 | 1)
31282 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 100 | 1)
31283 | Halter für zylindrische Sicherungen, für Halbleiterschutz | holder for cylindrical fuses, for semiconductor fuses | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 100 | 1)
31286 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 16 | 2)
31288 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 16
31291 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63 | 2)
31293 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63
31301 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 16 | 2)
31302 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 16
31303 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63 | 2)
31306 | D0-Einbau-Sicherungssockel | D0 fuse base, panel-mounting | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63
31307 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 400 | 65 | 500 | 250 | 6 |  |  | 63 | 1)
31308 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 400 | 65 | 500 | 250 | 6 |  |  | 63 | 1)
31309 | Kammschiene 1-polig, für E27, Teilung 40 mm | 1-pole comb-type busbar, for E27, pitch 40 mm | 400 |  |  |  | 4 |  |  | 80 | 2)
31310 | Kammschiene 3-polig, für E27, Teilung 40 mm | 3-pole comb-type busbar, for E27, pitch 40 mm | 500 |  |  |  | 4 |  |  | 80
31311 | Kammschiene 1-polig, für E33, Teilung 50 mm | 1-pole comb type busbar, for E33, pitch 50 mm | 400 |  |  |  | 4 |  |  | 80 | 2)
31312 | Kammschiene 3-polig, für E33, Teilung 50 mm | 3-pole comb-type busbar, for E33, pitch 50 mm | 690 |  |  |  | 4 |  |  | 80
31313 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 400 | 130 | 500 | 250 | 6 |  |  | 63 | 1)
31314 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 400 | 130 | 500 | 250 | 6 |  |  | 63 | 1)
31315 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 400 | 130 | 500 | 250 | 6 |  |  | 63 | 1)
31366 | Zylindr. Sicherungseinsatz 6 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 6 A, with striker | 500 | [6 empty] | 6
31368 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 10 A, with striker | 500 | [6 empty] | 10
31370 | Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 16 A, with striker | 500 | [6 empty] | 16
31371 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 20 A, with striker | 500 | [6 empty] | 20
31372 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 25 A, with striker | 500 | [6 empty] | 25
31373 | Zylindr. Sicherungseinsatz 32 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 32 A, with striker | 500 | [6 empty] | 32
31374 | Zylindr. Sicherungseinsatz 40 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 40 A, with striker | 500 | [6 empty] | 40
31385 | Zylindr. Sicherungseinsatz 50 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 50 A, with striker | 690 | [6 empty] | 50
31386 | Zylindr. Sicherungseinsatz 63 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 63 A, with striker | 500 | [6 empty] | 63
31387 | Zylindr. Sicherungseinsatz 80 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 80 A, with striker | 500 | [6 empty] | 80
31388 | Zylindr. Sicherungseinsatz 100 A, mit Schlagmelder | cylindr. fuse link 100 A, with striker | 500 | [6 empty] | 100
31408 | D-Reiter-Sicherungssockel, 42 mm | D-fuse base, busbar mounted, 42mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 550 | 525 | 25
31409 | D-Reiter-Sicherungssockel, 57 mm | D-fuse base, busbar mounted, 57mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 725 | 630 | 63
31441 | D-Reiter-Sicherungssockel, 42 mm | D-fuse base, busbar mounted, 42mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 550 | 525 | 25
31442 | D-Reiter-Sicherungssockel, 57 mm | D-fuse base, busbar mounted, 57mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 725 | 630 | 63
31481 | D-Reiter-Sicherungssockel, 42mm | D-fuse base, busbar mounted, 42mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 550 | 525 | 25
31482 | D-Reiter-Sicherungssockel, 57mm | D-fuse base, busbar mounted, 57mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 725 | 630 | 63
31516 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 16 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 16 A | 400 | 65 | 500 | 250 | 6 |  |  | 16
31521 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 16 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 16 A | 400 | 130 | 500 | 250 | 6 |  |  | 16 | 1)
31525 | D0-Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen | D0 busbar mounted switch-disconnector-fuse | 400 | 110 | 500 | 250 | 6 |  |  | 63 | 1)
31532 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 25 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 25 A | 400 | 130 | 500 | 250 | 6 |  |  | 25 | 1)
31534 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 35 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 35 A | 400 | 130 | 500 | 250 | 6 |  |  | 35 | 1)
31535 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 50 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 50 A | 400 | 130 | 500 | 250 | 6 |  |  | 50 | 1)
31543 | Zylindr. Sicherungseinsatz 8 A | cylindr. fuse link 8 A |  | 1000 | [5 empty] | 8
31544 | Zylindr. Sicherungseinsatz 10 A | cylindr. fuse link 10 A |  | 1000 | [5 empty] | 10
31545 | Zylindr. Sicherungseinsatz 12 A | cylindr. fuse link 12 A |  | 1000 | [5 empty] | 12
31546 | Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A | cylindr. fuse link 16 A |  | 1000 | [5 empty] | 16
31547 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A |  | 1000 | [5 empty] | 20
31548 | Kammschiene 1-polig, Steg, Teilung 18 mm | comb-type busbar, 1-pole, bridge type, pitch 18 mm | 690 | 1000 |  |  | 4 |  |  | 100 | 2)
31549 | Kammschiene 3-polig, Steg, Teilung 18 mm | comb-type busbar, 3-pole, bridge type, pitch 18 mm | 690 |  |  |  | 4 |  |  | 100
31550 | Anschlussklemme, frontaler Anschluss | connection terminal, front connection | 690 |  |  |  | 4 | 690 | 600 | 115 | 2)
31554 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 36mm | D0 fuse base, busbar mounted, 36mm | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63
31555 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 1000 | 1500 |  |  | 8 |  |  | 32 | 2)
31556 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 400 | 65 | 500 | 250 | 6 |  |  | 63 | 1)
31557 | Lasttrennschalter für D0-Sicherungen bis 63 A | switch-disconnector for D0 fuses up to 63 A | 400 | 130 | 500 | 250 | 6 |  |  | 63 | 1)
31558 | Zylindr. Sicherungseinsatz 25 A | cylindr. fuse link 25 A |  | 1100 | [5 empty] | 25
31559 | Zylindr. Sicherungseinsatz 20 A | cylindr. fuse link 20 A |  | 1100 | [5 empty] | 20
31560 | Zylindr. Sicherungseinsatz 16 A | cylindr. fuse link 16 A |  | 1100 | [5 empty] | 16
31561 | Kammschiene 2-polig, Steg, Teilung 18 mm | comb-type busbar, 2-pole, bridge type, pitch 18 mm | 690 | 600 |  |  | 4 |  |  | 100
31570 | Reiter-Sicherungshalter 1000 V | busbar mounted fuse holder 1000 V |  | 1000 |  |  |  |  | 1050 | 30 | 2)
31571 | Reiter-Sicherungshalter 1000 V, mit LED | bus-mouning fuse holder 1000 V, with LED |  | 1000 |  |  |  |  | 1050 | 30 | 2)
31572 | Reiter-Sicherungshalter 1000 V | busbar mounted fuse holder 1000 V |  | 1000 |  |  |  |  | 1050 | 30 | 2)
31574 | D0-Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen, für 3-poliges System | D0 busbar mounted switch-disconnector-fuse, for 3-pole busbar system | 400 |  | 500 |  | 6 |  |  | 63 | 1)
31575 | D0-Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen, für 3-poliges System | D0 busbar mounted switch-disconnector-fuse, for 3-pole busbar system | 400 |  | 500 |  | 6 |  |  | 63 | 1)
31578 | D0-Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen, für 5-poliges System | D0 busbar mounted switch-disconnector-fuse, for 5-pole busbar system | 400 |  | 500 |  | 6 |  |  | 63 | 1)
31579 | D0-Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen, für 5-poliges System | D0 busbar mounted switch-disconnector-fuse, for 5-pole busbar system | 400 |  | 500 |  | 6 |  |  | 63 | 1)
31588 | D0-Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen, für 5-poliges System | D0 busbar mounted switch-disconnector-fuse, for 5-pole busbar system | 400 |  | 500 |  | 6 |  |  | 63 | 1)
31904 | Sperrkappe D02 EVU-Ausführung | locking cap D02 version &quot;utility&quot; | 400 | 250
31905 | Sperrkappe DII EVU-Ausführung | locking cap DII version &quot;utility&quot; | 500 | 500
31906 | Sperrkappe DIII EVU-Ausführung | locking cap DIII version &quot;utility&quot; | 500 | 500
31908 | Sperrkappe D01 EVU-Ausführung | locking cap D01 version &quot;utility&quot; | 400 | 250
31909 | Sperrkappe D01 Industrie-Ausführung | locking cap D01 version &quot;industry&quot; | 400 | 250
31910 | Sperrkappe D02 Industrie-Ausführung | locking cap D02 version &quot;industry&quot; | 400 | 250
31911 | Sperrkappe DII Industrie-Ausführung | locking cap DII version &quot;industry&quot; | 500 | 500
31912 | Sperrkappe DIII Industrie-Ausführung | locking cap DIII version &quot;industry&quot; | 500 | 500
31918 | D-Reiter-Sicherungssockel, 42mm | D-fuse base, busbar mounted, 42mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 550 | 525 | 25
31919 | D-Reiter-Sicherungssockel, 57mm | D-fuse base, busbar mounted, 57mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 725 | 630 | 63
31930 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses | 72 |  | 72 |  | 6 | 75 |  | 32 | 1)
31935 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 27mm | D0-fuse base, busbar mounted, 27mm | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63
31936 | D0-Reiter-Sicherungssockel, 36mm | D0-fuse base, busbar mounted, 36mm | 400 | 250 |  |  | 6 | 440 | 262 | 63
31940 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter | holder for cylindrical fuses, with pilot switch | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 50 | 1)
31941 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter | holder for cylindrical fuses, with pilot switch | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 50 | 1)
31942 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter | holder for cylindrical fuses, with pilot switch | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 100 | 1)
31943 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter | holder for cylindrical fuses, with pilot switch | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 100 | 1)
31946 | D-Reiter-Sicherungssockel, 42mm | D-fuse base, busbar mounted, 42mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 550 | 525 | 25
31947 | D-Reiter-Sicherungssockel, 57mm | D-fuse base, busbar mounted, 57mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 725 | 630 | 63
31950 | D-Reiter-Sicherungssockel, 42mm | D-fuse base, busbar mounted, 42mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 550 | 525 | 25
31951 | D-Reiter-Sicherungssockel, 57mm | D-fuse base, busbar mounted, 57mm | 500 | 500 |  |  | 4 | 725 | 630 | 63
31954 | Reiter-Sicherungshalter | busbar mounted fuse holder | 690 | 440 |  |  | 6 | 725 | 462 | 32 | 1)
31955 | Reiter-Sicherungshalter, mit LED | busbar mounted fuse holder, with LED | 690 | 440 |  |  | 6 | 700 | 462 | 32 | 1)
31957 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter | holder for cylindrical fuses, with pilot switch | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 100 | 1)
31961 | Reiter-Sicherungshalter 690 V | busbar mounted fuse holder 690 V | 690 | 440 |  |  | 6 | 725 | 462 | 32 | 1)
31963 | Reiter-Sicherungshalter | busbar mounted fuse holder | 690 | 440 |  |  | 6 | 725 | 462 | 32 | 1)
31964 | Reiter-Sicherungshalter, mit LED | busbar mounted fuse holder, with LED | 690 | 440 |  |  | 6 | 700 | 462 | 32 | 1)
31971 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses |  | 1000 |  | 1000 | 6 |  | 1000 | 30
31972 | Halter für zylindrische Sicherungen, mit Meldeschalter | holder for cylindrical fuses, with pilot switch | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 50 | 1)
31973 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses |  | 1000 |  | 1000 | 6 |  | 1000 | 30
31974 | Halter für zylindrische Sicherungen | holder for cylindrical fuses |  | 1000 |  | 1000 | 6 |  | 1000 | 30
32001 | Sammelschienenadapter 160 A | busbar adapter 160 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160
32004 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 630
32017 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 250 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250
32018 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 160 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160
32020 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 160 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160
32023 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 250 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250
32028 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 160 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160
32029 | Sammelschienenadapter 80 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 80 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 80
32030 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 160 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 125
32031 | Sammelschienenadapter 590 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 590 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 590
32033 | Sammelschienenadapter 590 A, 4-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 590 A, 4-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 590
32064 | Sammelschienenadapter 650 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 650 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 1000 |  | 6 | 800 |  | 650
32067 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 250 A, 4-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250
32137 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 250 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250
32138 | Sammelschienenadapter 600 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 600 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 600
32140 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 250 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250
32146 | PE/N-Adaptermodul | module PE/N | 690 |  | 690
32153 | Adapter 80 A, 1 Tragschiene | adapter 80 A, 1 mounting rail | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 80
32156 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 250 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250
32157 | Sammelschienenadapter 570 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 570 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 570
32168 | Sammelschienenadapter 250 A | busbar adapter 250 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250
32170 | Sammelschienenadapter 550 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 550 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 550
32214 | Sammelschienenadapter 200 A | busbar adapter 200 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 200
32215 | Sammelschienenadapter 200 A | busbar adapter 200 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 200
32216 | Sammelschienenadapter 250 A | busbar adapter 250 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250
32226 | Sammelschienenadapter 100 A / 400 V | adapter 100 A / 400 V | 400 |  | 400 |  | 6 |  |  | 100
32300 | Adapter 16 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | adapter 16 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 16
32301 | Adapter 16 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | adapter 16 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 16
32302 | Adapter 16 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | adapter 16 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 16
32307 | Adapter 63 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | adapter 63 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63
32308 | Adapter 63 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | adapter 63 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63
32309 | Adapter 63 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | adapter 63 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63
32311 | Geräteträger mit CrossLink®-Schnittstelle | component support with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6
32400 | Sammelschienenadapter 25 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | busbar adapter 25 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25
32401 | Sammelschienenadapter 16 A, mit CrossLink®-Schnittstelle, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 16 A, with CrossLink® interface, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 16
32402 | Sammelschienenadapter 25 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | busbar adapter 25 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25
32404 | Sammelschienenadapter 32 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | busbar adapter 32 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32408 | Sammelschienenadapter 32 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | busbar adapter 32 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32412 | Sammelschienenadapter 45 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | busbar adapter 45 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 45
32416 | Sammelschienenadapter 45 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | busbar adapter 45 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 45
32420 | Sammelschienengeräteträger, mit CrossLink®-Schnittstelle | busbar component support, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6
32421 | Sammelschienengeräteträger, mit CrossLink®-Schnittstelle | busbar component support, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6
32425 | Sammelschienengeräteträger, mit CrossLink®-Schnittstelle | busbar component support, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6
32426 | Sammelschienengeräteträger, mit CrossLink®-Schnittstelle | busbar component support, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6
32427 | Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 32 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32428 | Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 32 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32429 | Sammelschienenadapter 16 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 16 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 16
32430 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25
32431 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25
32432 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25
32433 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25
32434 | Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 32 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32436 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25
32438 | Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 32 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32439 | Sammelschienenadapter 25 A | busbar adapter 25 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25
32440 | Sammelschienenadapter 16 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 16 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 16
32441 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32442 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32443 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32444 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32445 | Sammelschienenadapter 25 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 25 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25
32446 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32448 | Sammelschienenadapter 25 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 25 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25
32449 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32450 | Sammelschienenadapter 25 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 25 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25
32451 | Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 32 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32452 | Sammelschienenadapter 25 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 25 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25
32453 | Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 32 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32454 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63
32455 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63
32456 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63
32457 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63
32459 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63
32460 | Sammelschienenadapter 63 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 63 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63
32461 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63
32463 | Sammelschienenadapter 63 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 63 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63
32464 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 80
32465 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 80
32466 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 80
32467 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 80
32469 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 80
32471 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 80
32472 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 80
32477 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 690 |  | 800 |  | 6
32478 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 690 |  | 800 |  | 6
32484 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 690 |  | 800 |  | 6
32485 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 690 |  | 800 |  | 6
32486 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  |  |  |  | 725 |  | 32
32487 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  |  |  |  | 725 |  | 32
32498 | Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 32 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32516 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63
32533 | Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 32 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32534 | Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 32 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25
32535 | Sammelschienenadapter 63 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 63 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63
32570 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig, mit CrossLink®-Schnittstelle, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 160 A, 3-pole, with CrossLink® interface, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160
32571 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 160 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160
32575 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 160 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160
32577 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 160 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160
32578 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 250 A, 4-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250
32579 | Sammelschienenadapter 400 A, 4-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 400 A, 4-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 400
32580 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 250 A, 4-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250
32581 | Sammelschienenadapter 500 A, 4-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 500 A, 4-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 500
32582 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 250 A, 4-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250
32583 | Sammelschienenadapter 500 A, 4-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 500 A, 4-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 500
32584 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 250 A, 4-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250
32585 | Sammelschienenadapter 500 A, 4-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 500 A, 4-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 500
32586 | Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 250 A, 4-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250
32588 | Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 32 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32590 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32591 | Sammelschienenadapter 63 A | busbar adapter 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63
32592 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 250 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250
32593 | Sammelschienenadapter 580 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 580 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 580
32594 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 125 A | spare part busbar adapter 125 A | 690 | 440 | 800 |  | 6 | 725 | 462 | 160
32595 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 125 A | spare part busbar adapter 125 A | 690 | 440 | 800 |  | 6 | 725 | 462 | 250
32598 | Sammelschienenadapter 80 A | busbar adapter 80 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 80
32601 | Sammelschienenadapter 290 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 290 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 290
32619 | Sammelschienenadapter-Unterteil 125 A | busbar adapter base 125 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 125
32620 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 125 A | busbar adapter base 125 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 125
32628 | Sammelschienenadapter 1-polig, 63 A | busbar adapter 1-pole, 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63
32629 | Sammelschienenadapter 1-polig, 32 A | busbar adapter 1-pole, 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32630 | Sammelschienenadapter 1-polig, 63 A | busbar adapter 1-pole, 63 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 63
32631 | Sammelschienengeräteträger 1-polig | busbar component support 1-pole | 690 |  | 800 |  | 6
32632 | Modul N | module N | 690 |  | 690
32634 | Modul PE | module PE | 690 |  | 690
32635 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 690 |  | 800 |  | 6
32636 | Sammelschienengeräteträger | busbar component support | 690 |  | 800 |  | 6
32637 | Sammelschienenadapter 25 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 25 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25
32638 | Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 32 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32639 | Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 32 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32640 | Sammelschienenadapter 160 A, 4-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 160 A, 4-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160
32641 | Sammelschienenadapter 600 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 600 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 600
32642 | Sammelschienenadapter 230 A, 4-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 230 A, 4-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 230
32643 | Sammelschienenadapter 520 A, 4-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 520 A, 4-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 520
32650 | Sammelschienenadapter 25 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 25 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25
32651 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 250 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250
32655 | Sammelschienenadapter 32 A | busbar adapter 32 A | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32659 | Sammelschienenadapter 32 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 32 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32660 | Sammelschienenadapter 144 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 144 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 144
32661 | Sammelschienenadapter 144 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 144 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 144
32662 | Sammelschienenadapter 80 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 80 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 80
32663 | Sammelschienenadapter 80 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 80 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 80
32665 | Geräteträger mit CrossLink®-Schnittstelle | component support with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6
32666 | Adapter 16 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | adapter 16 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 16
32668 | Adapter 16 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | adapter 16 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 16
32669 | Adapter 16 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | Adapter 16 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 16
32676 | Adapter 25 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | adapter 25 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 25
32682 | Adapter 32 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | adapter 32 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32684 | Adapter 32 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | adapter 32 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32686 | Adapter 32 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | Adapter 32 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 32
32690 | Adapter 160 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | adapter 160 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160
32691 | Adapter 160 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | adapter 160 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160
32692 | Adapter 45 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | adapter 45 A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 45
32718 | Sammelschienenadapter 1400 A | busbar adapter 1400 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1400
32719 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1200
32720 | Sammelschienenadapter 1400 A | busbar adapter 1400 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1400
32721 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1200
32722 | Sammelschienenadapter 1320 A | busbar adapter 1320 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1320
32723 | Sammelschienenadapter 1220 A | busbar adapter 1220 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1220
32724 | Sammelschienenadapter 1320 A | busbar adapter 1320 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1320
32725 | Sammelschienenadapter 1220 A | busbar adapter 1220 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1220
32726 | Sammelschienenadapter 1220 A | busbar adapter 1220 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1220
32729 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1000
32730 | Sammelschienenadapter 800 A | busbar adapter 800 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 800
32731 | Sammelschienenadapter 1400 A | busbar adapter 1400 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1400
32732 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1200
32733 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1000
32734 | Sammelschienenadapter 1400 A | busbar adapter 1400 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1400
32737 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1200
32738 | Sammelschienenadapter 1320 A | busbar adapter 1320 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1320
32739 | Sammelschienenadapter 1150 A | busbar adapter 1150 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1150
32741 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630
32742 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630
32743 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630
32745 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630
32746 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630
32747 | Sammelschienenadapter 900 A | busbar adapter 900 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 900
32748 | Sammelschienenadapter 1320 A | busbar adapter 1320 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1320
32749 | Sammelschienenadapter 1150 A | busbar adapter 1150 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1150
32752 | Sammelschienenadapter 1550 A | busbar adapter 1550 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1550
32753 | Sammelschienenadapter 1150 A | busbar adapter 1150 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1150
32754 | Sammelschienenadapter 720 A | busbar adapter 720 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 720
32755 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1000
32756 | Sammelschienenadapter 1450 A | busbar adapter 1450 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1450
32757 | Sammelschienenadapter 1250 A | busbar adapter 1250 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1250
32758 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1000
32761 | Sammelschienenadapter 1440 A | busbar adapter 1440 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1440
32762 | Sammelschienenadapter 1250 A | busbar adapter 1250 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1250
32763 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1000
32764 | Sammelschienenadapter 1500 A | busbar adapter 1500A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1500
32765 | Sammelschienenadapter 1250 A | busbar adapter 1250 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1250
32766 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1000
32767 | Sammelschienenadapter 800 A | busbar adapter 800 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 800
32769 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630
32770 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630
32771 | Sammelschienenadapter 1150 A | busbar adapter 1150 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1150
32772 | Sammelschienenadapter 1150 A | busbar adapter 1150 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1150
32773 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1000
32774 | Sammelschienenadapter 650 A | busbar adapter 650A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 650
32775 | Sammelschienenadapter 1400 A | busbar adapter 1400 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1400
32776 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1200
32777 | Sammelschienenadapter 900 A | busbar adapter 900 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 900
32779 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1000
32780 | Sammelschienenadapter 1400 A | busbar adapter 1400 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1400
32781 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1200
32783 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1000
32784 | Sammelschienenadapter 1220 A | busbar adapter 1220 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1220
32785 | Sammelschienenadapter 1000 A | busbar adapter 1000 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1000
32786 | Sammelschienenadapter 800 A | busbar adapter 800 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 800
32787 | Sammelschienenadapter 1400 A | busbar adapter 1400 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1400
32788 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1200
32789 | Sammelschienenadapter 1400 A | busbar adapter 1400 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1400
32790 | Sammelschienenadapter 1200 A | busbar adapter 1200 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1200
32795 | Sammelschienenadapter 650 A | busbar adapter 650 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 650
32796 | Sammelschienenadapter 630 A | busbar adapter 630 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630
32797 | Sammelschienenadapter 1320 A | busbar adapter 1320 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1320
32807 | Sammelschienenadapter 1320 A | busbar adapter 1320 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1320
32808 | Sammelschienenadapter 1320 A | busbar adapter 1320 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1320
32809 | Sammelschienenadapter 1440 A | busbar adapter 1400 A | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1440
32975 | Sammelschienenadapter 400 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 400 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 400
32976 | Sammelschienenadapter 160 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 160 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 160
32977 | Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 250 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 250
32978 | Sammelschienenadapter 630 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 630 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 630
32980 | Sammelschienenadapter 580 A, 3-polig, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 580 A, 3-pole, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 580
32981 | Sammelschienenadapter 100 A, angepasst auf Schaltgeräte | busbar adapter 100 A, aligned to switchgear | 690 |  | 800 |  | 6 |  |  | 100
33027 | Lasttrennschalter 3-polig 125 A | switch-disconnector 3-pole 125 A | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 125
33028 | Lasttrennschalter 3-polig + N 125 A | switch-disconnector 3-pole + N 125 A | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 125
33031 | Lasttrennschalter 3-polig 160 A | switch-disconnector 3-pole 160 A | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 160
33032 | Lasttrennschalter 3-polig + N 160 A | switch-disconnector 3-pole + N 160 A | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 160
33035 | Lasttrennschalter 3-polig 125 A | switch-disconnector 3-pole 125 A | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 125
33037 | Lasttrennschalter 3-polig + N 125 A | switch-disconnector 3-pole + N 125 A | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 125
33040 | Lasttrennschalter 3-polig 160 A | switch-disconnector 3-pole 160 A | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 160
33041 | Lasttrennschalter 3-polig + N 160 A | switch-disconnector 3-pole + N 160 A | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 160
33075 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse-switch-disconnector size 00, 160 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 160 | 1)
33079 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse-switch-disconnector size 00, 160 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 160 | 1)
33149 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 1, 250 A, panel mounting | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 250 | 1)
33150 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 2, 400 A, panel mounting | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 400 | 1)
33151 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 3, 630 A, panel mounting | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 630 | 1)
33160 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse switch-disconnector size 1, 250 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 250 | 1)
33161 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse switch-disconnector size 2, 400 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 400 | 1)
33162 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse switch-disconnector size 3, 630 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 630 | 1)
33198 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 160 | 1)
33199 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 160 | 1)
33200 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 160 | 1)
33201 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 1, 250 A, panel mounting | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 250 | 1)
33202 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 2, 400 A, panel mounting | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 400 | 1)
33203 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 3, 630 A, panel mounting | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 630 | 1)
33204 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 4a, 1600 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 4a, 1600 A, panel mounting | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 1600 | 1)
33206 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 250 | 800 | 250 | 2 | 725 | 262 | 160 | 1)
33207 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 160 | 1)
33208 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 160 | 1)
33216 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse switch-disconnector size 000, 125 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 125 | 1)
33217 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 000, 125 A, panel mounting | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 125 | 1)
33221 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 160 | 1)
33222 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 160 | 1)
33234 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1)
33235 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1)
33285 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1)
33286 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1)
33324 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 160 | 1)
33325 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse switch-disconnector size 1, 250 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 250 | 800 | 250 | 2 | 725 | 262 | 250 | 1)
33326 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse switch-disconnector size 2, 400 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 250 | 800 | 250 | 2 | 725 | 262 | 400 | 1)
33327 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse switch-disconnector size 3, 630 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 250 | 800 | 250 | 2 | 725 | 262 | 630 | 1)
33328 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 690 | 250 | 800 | 250 | 2 | 725 | 262 | 160 | 1)
33329 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, panel mounting | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 160 | 1)
33330 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 1, 250 A, panel mounting | 690 | 250 | 800 | 250 | 2 | 725 | 262 | 250 | 1)
33331 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 2, 400 A, panel mounting | 690 | 250 | 800 | 250 | 2 | 725 | 262 | 400 | 1)
33332 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 3, 630 A, panel mounting | 690 | 250 | 800 | 250 | 2 | 725 | 262 | 630 | 1)
33333 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnectors 3-pole | 500 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 250
33334 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnectors 3-pole | 500 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 400
33335 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnectors 3-pole | 500 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630
33336 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnectors 3-pole | 500 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 800
33337 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160
33338 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 250
33339 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400
33340 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630
33355 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnectors 3-pole | 500 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 250
33356 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnectors 3-pole | 500 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 400
33357 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnectors 3-pole | 500 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630
33358 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnectors 3-pole | 500 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 800
33359 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160
33360 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 250
33361 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400
33362 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630
33384 | NH-Sicherungsleiste 160 A | NH in-line fuse base, 160 A | 690 |  |  |  | 6 | 800 |  | 160
33393 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Aufbau | NH fuse switch-discon. size 1, 250 A, panel mounting | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 250 | 1)
33394 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 250 | 800 | 250 | 6 | 725 | 262 | 160 | 1)
33398 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 160 | 1)
33416 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse-switch-disconnector size 000, 125 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 125 | 1)
33420 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 250 | 800 | 250 | 2 | 725 | 262 | 160 | 1)
33424 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 125
33425 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 125
33426 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 160
33427 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 160
33428 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 200
33429 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 250
33430 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 315
33431 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 400
33432 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630
33433 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 800
33434 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1250
33435 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1600
33436 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1800
33437 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 2000
33438 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 2500
33439 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 3150
33440 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch disconnector 3-pole + N | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 125
33441 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch disconnector 3-pole + N | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 125
33442 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch disconnector 3-pole + N | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 160
33443 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch disconnector 3-pole + N | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 160
33444 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch disconnector 3-pole + N | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 200
33445 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch disconnector 3-pole + N | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 250
33446 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch disconnector 3-pole + N | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 315
33447 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch disconnector 3-pole + N | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 400
33448 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch disconnector 3-pole + N | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630
33449 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch disconnector 3-pole + N | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 800
33450 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch disconnector 3-pole + N | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1250
33451 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch disconnector 3-pole + N | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 1600
33452 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch disconnector 3-pole + N | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 2000
33453 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch disconnector 3-pole + N | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 2500
33454 | Lasttrennschalter 3-polig + N | switch disconnector 3-pole + N | 400 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 3150
33455 | Umschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 400 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 125
33456 | Umschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 400 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160
33457 | Umschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 400 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 200
33458 | Umschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 400 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 250
33459 | Umschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 400 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 315
33460 | Umschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 400 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400
33461 | Umschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 400 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 630
33462 | Umschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 400 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 800
33463 | Umschalter 3-polig | changeover switch 3-pole | 400 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 1000
33464 | Umschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 400 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 125
33465 | Umschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 400 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160
33466 | Umschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 400 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 200
33467 | Umschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 400 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 250
33468 | Umschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 400 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 315
33469 | Umschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 400 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400
33470 | Umschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 400 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 630
33471 | Umschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 400 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 800
33472 | Umschalter 3-polig + N | changeover switch 3-pole + N | 400 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 1000
33500 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 125
33501 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 125
33502 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 125
33503 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 125
33504 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 125
33505 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 125
33506 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 690 |  | 6 | 725 |  | 125
33507 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 690 |  | 6 | 725 |  | 125
33510 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 250
33511 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 250
33512 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 250
33513 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 250
33514 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 250
33515 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 250
33516 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch disconnector with fuses, 3-pole | 690 |  | 690 |  | 6 | 725 |  | 250
33540 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 160
33541 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 160
33542 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnectors 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 160
33543 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 160
33544 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 160
33545 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnectors 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 160
33550 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 320
33551 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 320
33552 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnectors 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 320
33553 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 320
33554 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 320
33555 | Lasttrennschalter 3-polig | switch disconnector 3-pole | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 320
33600 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse switch-disconnector size 1, 250 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 250 | 1)
33601 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 1, 250 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse switch-disconnector size 1, 250 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 250 | 1)
33602 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 2, 400 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse switch-disconnector size 2, 400 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 400 | 1)
33603 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 3, 630 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse switch-disconnector size 3, 630 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 630 | 1)
33610 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.00 | NH in-line switch disconnector fuse size 00 | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1)
33611 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.00 | NH in-line switch disconnector fuse size 00 | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1)
33612 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.00 | NH in-line switch disconnector fuse size 00 | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1)
33613 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.00 | NH in-line switch disconnector fuse size 00 | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1)
33614 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.00 | NH in-line switch disconnector fuse size 00 | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1)
33615 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.00 | NH in-line switch disconnector fuse size 00 | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1)
33616 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.00 | NH in-line switch disconnector fuse size 00 | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1)
33617 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.00 | NH in-line switch disconnector fuse size 00 | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1)
33620 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.00 | NH in-line switch disconnector fuse size 00 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1)
33621 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.00 | NH in-line switch disconnector fuse size 00 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1)
33622 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.00 | NH in-line switch disconnector fuse size 00 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1)
33623 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.00 | NH in-line switch disconnector fuse size 00 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1)
33624 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.00 | NH in-line switch disconnector fuse size 00 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1)
33625 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.00 | NH in-line switch disconnector fuse size 00 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1)
33626 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.00 | NH in-line switch disconnector fuse size 00 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1)
33627 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.00 | NH in-line switch disconnector fuse size 00 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1)
33630 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.1 | NH in-line switch-disconnector fuse size 1 | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 250 | 1)
33631 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.1 | NH in-line switch disconnector fuse size 1 | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 250 | 1)
33632 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.2 | NH in-line switch disconnector fuse size 2 | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 400 | 1)
33633 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.2 | NH in-line switch disconnector fuse size 2 | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 400 | 1)
33634 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.3 | NH in-line switch disconnector fuse size 3 | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 630 | 1)
33635 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.3 | NH in-line switch disconnector fuse size 3 | 690 |  | 1000 |  | 12 |  |  | 500 | 1)
33636 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.1 | NH in-line switch disconnector fuse size 1 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 250 | 1)
33637 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.1 | NH in-line switch disconnector fuse size 1 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 250 | 1)
33638 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.2 | NH in-line switch disconnector fuse size 2 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 400 | 1)
33639 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.2 | NH in-line switch disconnector fuse size 2 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 400 | 1)
33640 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.3 | NH in-line switch disconnector fuse size 3 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 630 | 1)
33641 | NH-Lasttrennschalter mit Sicherungen in Leistenform Gr.3 | NH in-line switch disconnector fuse size 3 | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 500 | 1)
33700 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1)
33701 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 250 | 1)
33702 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 | 1)
33703 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 630 | 1)
33704 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1)
33705 | NH-Sicherungsleiste 160 A | NH in-line fuse base 160 A | 690 |  |  |  | 12 | 1000 |  | 160
33706 | NH-Sicherungsleiste 250 A | NH in-line fuse base 250 A | 690 |  |  |  | 12 | 1000 |  | 250
33707 | NH-Sicherungsleiste 400 A | NH in-line fuse base 400 A | 690 |  |  |  | 12 | 1000 |  | 400
33708 | NH-Sicherungsleiste 630 A | NH in-line fuse base 630 A | 690 |  |  |  | 12 | 1000 |  | 630
33715 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1)
33716 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 250 | 1)
33717 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 400 | 1)
33718 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 630 | 1)
33719 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1)
33720 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1)
33721 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 250 A | in-line fuse switch-disconnector 250 A | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 250 | 1)
33722 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 400 A | in-line fuse switch-disconnector 400 A | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 400 | 1)
33723 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 630 A | in-line fuse switch-disconnector 630 A | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 630 | 1)
33724 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1)
33731 | Doppel-NH-Sicherungstrennleiste 1250 A | double in-line fuse disconnector 1250 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 1250 | 1)
33770 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1)
33771 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1)
33772 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1)
33773 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1)
33774 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 400 |  | 400 |  | 4 |  |  | 160 | 1)
33775 | NH-Sicherungs-Lasttrennleiste 160 A | in-line fuse switch-disconnector 160 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 160 | 1)
33800 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A, Anschluss unten / oben | NH fuse switch-disconnector size 000, 125 A, connection top / bottom | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 125 | 1)
33801 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse switch-disconnector size 000, 125 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 125 | 1)
33802 | NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000, 125 A, Reiter, Anschluss unten / oben | NH fuse switch-disconnector size 000, 125 A, busbar mounted, connection top / bottom | 690 | 440 | 800 | 500 | 6 |  | 800 | 125 | 1)
33808 | Lasttrennschalter 3-polig 16 A | switch-disconnector 3-pole 16 A | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 16
33809 | Lasttrennschalter 3-polig + N 16 A | switch-disconnector 3-pole + N 16 A | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 16
33812 | Lasttrennschalter 3-polig 25 A | switch-disconnector 3-pole 25 A | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 25
33813 | Lasttrennschalter 3-polig + N 25 A | switch-disconnector 3-pole + N 25 A | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 25
33816 | Lasttrennschalter 3-polig 32 A | switch-disconnector 3-pole 32 A | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 32
33817 | Lasttrennschalter 3-polig + N 32 A | switch-disconnector 3-pole + N 32 A | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 32
33820 | Lasttrennschalter 3-polig 40 A | switch-disconnector 3-pole 40 A | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 40
33824 | Lasttrennschalter 3-polig 63 A | switch-disconnector 3-pole 63 A | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 63
33825 | Lasttrennschalter 3-polig + N 63 A | switch-disconnector 3-pole + N 63 A | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 63
33838 | Lasttrennschalter 3-polig 16 A | switch-disconnector 3-pole 16 A | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 16
33839 | Lasttrennschalter 3-polig + N 16 A | switch-disconnector 3-pole + N 16 A | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 16
33842 | Lasttrennschalter 3-polig 25 A | switch-disconnector 3-pole 25 A | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 25
33843 | Lasttrennschalter 3-polig + N 25 A | switch-disconnector 3-pole + N 25 A | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 25
33846 | Lasttrennschalter 3-polig 32 A | switch-disconnector 3-pole 32 A | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 32
33847 | Lasttrennschalter 3-polig + N 32 A | switch-disconnector 3-pole + N 25 A | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 32
33850 | Lasttrennschalter 3-polig 40 A | switch-disconnector 3-pole 40 A | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 40
33851 | Lasttrennschalter 3-polig + N 40 A | switch-disconnector 3-pole + N 40 A | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 40
33854 | Lasttrennschalter 3-polig 63 A | switch-disconnector 3-pole 63 A | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 63
33855 | Lasttrennschalter 3-polig + N 63 A | switch-disconnector 3-pole + N 63 A | 690 |  | 800 |  | 4 |  |  | 63
33868 | Lasttrennschalter 3-polig 63 A | switch-disconnector 3-pole 63 A | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 63
33869 | Lasttrennschalter 3-polig + N 63 A | switch-disconnector 3-pole + N 63 A | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 63
33872 | Lasttrennschalter 3-polig 80 A | switch-disconnector 3-pole 80 A | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 80
33873 | Lasttrennschalter 3-polig + N 80 A | switch-disconnector 3-pole + N 80 A | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 80
33876 | Lasttrennschalter 3-polig 100 A | switch-disconnector 3-pole 100 A | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 100
33877 | Lasttrennschalter 3-polig + N 100 A | switch-disconnector 3-pole + N 100 A | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 100
33884 | Lasttrennschalter 3-polig 63 A | switch-disconnector 3-pole 63 A | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 63
33885 | Lasttrennschalter 3-polig + N 63 A | switch-disconnector 3-pole + N 63 A | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 63
33888 | Lasttrennschalter 3-polig 80 A | switch-disconnector 3-pole 80 A | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 80
33889 | Lasttrennschalter 3-polig + N 80 A | switch-disconnector 3-pole + N 80 A | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 80
33892 | Lasttrennschalter 3-polig 100 A | switch-disconnector 3-pole 100 A | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 100
33893 | Lasttrennschalter 3-polig + N 100 A | switch-disconnector 3-pole + N 100 A | 690 |  | 800 |  | 8 |  |  | 100
35001 | Schienenträger, 3-polig, mittig | busbar support, 3-pole, centre | 690 |  | 1000 |  | 8
35004 | Zentraleinspeisung 2000 A | centre feed unit 2000 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 2000
35005 | Zentraleinspeisung 2000 A | centre feed unit 2000 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 2000
35006 | Zentraleinspeisung 1250 A | centre feed unit 1250 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 1250
35007 | Zentraleinspeisung 1250 A | centre feed unit 1250 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 1250
35008 | Schienenträger, außen | busbar support, lateral | 690 |  | 1000 |  | 8
35009 | Schienenträger, 4-polig, mittig | busbar support, 4-pole, centre | 690 |  | 1000 |  | 8
35015 | Zentraleinspeisung 3200 A | centre feed unit 3200 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 3200
35016 | Zentraleinspeisung 3200 A | centre feed unit 3200 A | 690 |  | 1000 |  | 8 |  |  | 3200
36001 | Sammelschienenadapter 16 A, mit CrossLink®Technology | busbar adapter 16 A, with CrossLink®Technology | 690 |  | 800 |  | 6 | 725 |  | 16
36003 | Sammelschienenadapter 16 A, mit CrossLink®Technology | busbar adapter 16 A, with CrossLink®Technology | 690 |  | 800 |  | 6 | 725 |  | 16
36009 | Adapter 16 A, mit CrossLink®-Schnittstelle | Adapter 16A, with CrossLink® interface | 690 |  | 800 |  | 6 | 725 |  | 16
36050 | Lasttrennschalter mit Sicherungen, 3-polig | switch-disconnector-fuse, 3-pole | 400 |  |  |  | 4 |  |  | 16
36100 | Hybrid-Motorstarter | hybrid motor starter | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 0,6
36101 | Hybrid-Motorstarter | hybrid motor starter | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 0,6
36102 | Hybrid-Motorstarter | hybrid motor starter | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 0,6
36103 | Hybrid-Motorstarter | hybrid motor starter | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 2,4
36104 | Hybrid-Motorstarter | hybrid motor starter | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 2,4
36105 | Hybrid-Motorstarter | hybrid motor starter | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 2,4
36106 | Hybrid-Motorstarter | hybrid motor starter | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 9
36107 | Hybrid-Motorstarter | hybrid motor starter | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 9
36108 | Hybrid-Motorstarter | hybrid motor starter | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 9
36109 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 0,6
36110 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 2,4
36111 | Hybrid-Motorstarter, 3-polig | hybrid motor starter, 3-pole | 500 |  | 500 |  | 6 |  |  | 9
36112 | Ersatzteil für MOTUS®Panel | spare part for MOTUS®Panel | 690 |  |  |  |  | 725 |  | 25
36113 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 25 A | spare part busbar adapter 25 A | 690 |  |  |  |  | 725 |  | 25
36114 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 25 A | spare part busbar adapter 25 A | 690 |  |  |  |  | 725 |  | 25
36152 | Hybridschalter, 3- oder 1-polig schaltbar | hybrid switch, 3-pole or 1-pole switchable | 400 |  | 500 |  | 2,5 |  |  | 25
36153 | Hybridschalter, 3- oder 1-polig schaltbar | hybrid switch, 3-pole or 1-pole switchable | 400 |  | 500 |  | 2,5 |  |  | 25
36154 | Hybridschalter, 3- oder 1-polig schaltbar | hybrid switch, 3-pole or 1-pole switchable | 400 |  | 500 |  | 2,5 |  |  | 25
36155 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 25 A | spare part busbar adapter 25 A | 400 |  | 500 |  | 4 |  |  | 25
36156 | Ersatzteil Sammelschienenadapter 25 A | spare part busbar adapter 25 A | 400 |  | 500 |  | 4 |  |  | 25
36157 | Hybridschalter, 3- oder 1-polig schaltbar | hybrid switch, 3-pole or 1-pole switchable | 400 |  | 500 |  | 2,5 |  |  | 20
36158 | Hybridschalter, 3- oder 1-polig schaltbar | hybrid switch, 3-pole or 1-pole switchable | 400 |  | 500 |  | 2,5 |  |  | 20
36159 | Hybridschalter, 3- oder 1-polig schaltbar | hybrid switch, 3-pole or 1-pole switchable | 400 |  | 500 |  | 2,5 |  |  | 20
36200 | Netzteil 400 V AC / 24 V DC, 10 A | power supply 400 V AC / 24 V DC, 10 A | 480 |  | 800 |  | 6
36916 | Ersatzteil für OMUS® | spare part for OMUS® | 400 | [6 empty] | 20
36918 | Ersatzteil für OMUS® | spare part for OMUS® | 400 | [6 empty] | 25

## English
Overview of the appliccability of Wöhner products in terms of operating voltage
(only the conditions according to IEC standards are taken into consideration)
All specifications apply for overvoltage category III in accordance with IEC 61439-1. The applicability for other overvoltage categories can be derived from the rated surge withstand capacity Uimp. The following clearances must be maintained:
| Rated surge withstand capacity Uimp | Minimum clearance
| 4 kV | 3,0 mm
| 6 kV | 5,5 mm
| 8 kV | 8,0 mm
| 12 kV | 14 mm
All specifications apply for level of soiling 3 in accordance with IEC 61439-1. (Wöhner uses insulating parts made from materials in material class IIIa) The following creepage distances must be maintained:
| Rated insulation voltage Ui | Creepage distance
| 400 V AC / DC | 6,3 mm
| 500 V AC / DC | 8,0 mm
| 690 V AC / DC | 10,0 mm
| 800 V AC / DC | 12,5 mm
| 1000 V AC / DC | 16,0 mm
| 1250 V DC | 20,0 mm
| 1500 V DC | 25,0 mm
The values shown in the table below apply for the Wöhner items themselves. The user is responsible for maintaining the proper clearances and creepage distances, taking the installation conditions into account. The maximum permitted power dissipation of the fuse links must be taken into account with components having fuses. Short circuit data for DC applications is available upon request.
Notes in the table
1) | A fuse-combination unit acc. to IEC 60947-3 can only be operated at a higher voltage than its rated voltage, if it is used as a fuse-disconnector without breaking capacity, up to its max. rated insulation voltage and labelled as such.
2) | The insulation performance of the article depends on the installation conditions.

## Deutsch
Übersicht der Einsetzbarkeit der Wöhner-Produkte hinsichtlich Betriebsspannung
(es werden ausschließlich die Bedingungen nach IEC-Standards betrachtet)
Alle Angaben gelten für Überspannungskategorie III nach IEC 61439-1. An Hand der Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit Uimp kann die Verwendbarkeit für andere Überspannungskategorien abgeleitet werden. Folgende Luftstrecken sind einzuhalten:
| Bemessungsstoßspannung Uimp | Mindestluftstrecke
| 4 kV | 3,0 mm
| 6 kV | 5,5 mm
| 8 kV | 8,0 mm
| 12 kV | 14 mm
Alle Angaben gelten für Verschmutzungsgrad 3 nach IEC 61439-1 (bei Wöhner kommen Isolierteile aus Materialien nach Werkstoffgruppe IIIa zum Einsatz). Folgende Kriechstrecken sind einzuhalten:
| Bemessungsisolationsspannung Ui | Kriechstrecke
| 400 V AC / DC | 6,3 mm
| 500 V AC / DC | 8,0 mm
| 690 V AC / DC | 10,0 mm
| 800 V AC / DC | 12,5 mm
| 1000 V AC / DC | 16,0 mm
| 1250 V DC | 20,0 mm
| 1500 V DC | 25,0 mm
Die in der Tabelle angegebenen Werte gelten für die Wöhner-Artikel an sich. Für das Einhalten der Luft- und Kriechstrecken unter Berücksichtigung der Einbaubedingungen ist der Anwender verantwortlich. Bei sicherungsbehafteten Geräten ist die max. zulässige Verlustleistung der Sicherungseinsätze zu beachten.
Anmerkungen in der Tabelle
1) | Schalter-Sicherungs-Einheiten nach IEC 60947-3 dürfen nur über die Bemessungsbetriebsspannung hinaus betrieben werden, wenn ihr Einsatz als Sicherungs-Trennschalter ohne Lastschaltfunktion bis zur Bemessungsisolationsspannung erfolgt und sie entsprechend gekennzeichnet werden.
2) | Die Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt.